## 投标答疑汇总表
招标答疑汇总表
项目名称 |  | 科达高端高压柱塞泵和马达研发制造基地项目-研发楼装饰工程
招标单位(名称) |  | 安徽科达液压技术有限公司
答疑时间 |  | 2024-12-27
序号 | 投标方所提问题 | 类别 | 所提疑问处的页码或编号 | 截图 | 招标人回复
1 | “砖砌体拆除”中要求“垃圾清运（运距综合考虑）”，是指拆除垃圾清运至施工现场指定位置，还是指“垃圾外运、消纳处置”，请招标方明确。 | 其他问题 | 【土建装修工程】清单第1、63、112项 |  | 场内无弃置处，垃圾外运处理。不能违规堆放
2 | “石膏板吊顶（凹凸型 50系列、9.5MM石膏板）”中要求为“单层9.5MM纸面石膏板”，因为此处吊顶为造型顶，一般是采用“双层纸面石膏板、错缝安装”，否则较易造成吊顶开裂，请招标方明确。 | 其他问题 | 【土建装修工程】清单第13、72、122项 |  | 以图纸为准，双层石膏
3 | “石膏板吊顶”项中均要求“清油封底”，此种工艺往往使用于夹板吊顶，现在使用较少。是否应为“钉眼处理”，请招标方明确。 | 其他问题 | 【土建装修工程】清单中所有“石膏板吊顶”项 | 同上 | 取消“清油封底”做法，处理方式可按照常规做法（含钉眼处理）
4 | “木地板可移动舞台”没有节点大样图，无法报价，请招标方明确。 | 图纸问题 | 【土建装修工程】清单第29项 |  | 本项目考虑是可拆卸非移动
5 | “木门”在【门表】中仅注明为“木饰面（选样）”，未说明为何种材质（如：免漆门、生态门还是烤漆门）。请招标方明确。 | 其他问题 | 【土建装修工程】清单中所有“木门”项 |  | 免漆门
6 | “天然石材门槛石”中仅说明为“20mm厚黑色大理石”，未说明为何种石材。请招标方明确。 | 其他问题 | 【土建装修工程】清单中所有“门槛石”项 |  | 黑金沙
7 | “木饰面WD-01”，未说明为何种材质”，（如：免漆板、生态板还是烤漆板）。请招标方明确。 | 其他问题 | 【土建装修工程】清单中所有“木饰面”项 |  | 免漆板木饰面9mm
8 | 招标文件未标明“配电箱及元器件”的品牌。请招标方明确。 | 其他问题 | 【电气工程】清单中所有“配电箱”项 |  | 正泰品牌
9 | 图纸里标注的无机涂料是否就是乳胶漆？高品质的无极涂料单机在80元/m2，和乳胶漆单价相差很大，请明确； | 清单问题 |  |  | 消防验标准无机涂料，乳胶漆
10 | 白色烤漆玻璃，厚度不详，请明确； | 清单问题 |  |  | 厚度5mm
11 | 灰色金属板材质厚度，请明确； | 清单问题 |  |  | 铝板2.5mm
12 | 白色石材是否是人造石，若是石材的话，因白色石材品相不同，价格高低差因请明确； | 清单问题 |  |  | 仿爵士白人造石
13 | 石材门槛，石材地面是否需要做晶面处理： | 清单问题 |  |  | 不需要
14 | 按立面图显示的楼层高度，吊顶完成距离楼板底超过1.5米，需要做反支撑，清单漏项； | 清单问题 |  |  | 吊顶完成距离楼板底超过1.5米，需要做反支撑，详补充清单
15 | 吊顶节点图显示均为双层石膏板，而清单特征描述“2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.单层9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面”，是否是双层石膏板，请明确 | 清单图纸 |  |  | 双层石膏板
16 | 因民俗习惯，劳务人员往往在农历初十后复工，请明确开工时间在春节前还是春节过后，好组织劳务班组进场； | 招标文件 |  |  | 春节前开工
17 | 招标人的澄清的最晚发出时间，能否考虑标书修改调整时间，按投标截止时间1月2日（说明，建议标书送达时间在截标日期前三天内） | 招标文件 |  |  | 保持原时间不变
18 | 据“项目招标范围及管理要求”第四条所述1.承包方必须配合甲方、施工总承包单位及政府监管部门，按照要求办理相关的报规报建等工作（含质量监督、安全监督、质安监交底、资料整理、竣工验收等一系列手续）。是否理解为由中标单位单独办理施工许可证及备案竣工报告等相关手续？ | 招标文件 |  |  | 中标单位需要配合办理相关手续
19 | 瓷砖为暂定价，填报墙地砖子目时，是否将瓷砖参考价带入瓷砖子目的综合单价内，使材料价计入总价？ | 图纸问题 |  |  | 瓷砖参考价只是单纯材料价，损耗、采购保管费、加工费等请投标人综合考虑计入主材费
20 | 土建装修工程--第128、129、130、132项：顶面防水白色无机涂料PT-01，其中的“机涂料3遍”有误 | 清单问题 |  |  | “机涂料3遍”修改为“机涂料2遍”
21 | 土建装修工程--第119项,轻钢龙骨隔墙钢架加固 | 清单问题 |  |  | 取消此项，清单量为0
22 | 土建装修工程--第135项,水泥砂浆找平层（厚20mm）防水保护层 | 清单问题 |  |  | 取消此项，清单量为0
23 | 土建装修工程--第107、156项，白色石材洗漱柜 | 清单问题 |  |  | 单位“m2”,改为“m”
24 | 土建装修工程--增加第167项，吊顶反向支撑（2395.57m2） | 清单问题 |  |  | 1.吊筋高度大于1500mm,需增加反向支撑（L40*4热镀锌角钢) 2.间距:同吊顶的吊筋 3.其他:含螺栓等所有连接件
25 | 电气工程--第29项，轨道射灯12W,5000K（含轨道） 电气工程--第28项，射灯12W,5000K | 清单问题 |  |  | 1、第29项的轨道灯取消，射灯18套并入第28项，第29项工程量为0； 2、第28项“射灯12W,5000K”工程量改为42
26 | 给排水工程--第21项，不锈钢水池（双槽） | 清单问题 |  |  | 项目特征描述改为： 1.材质 不锈钢 2.规格、类型 3.组装形式 成套含配套水龙头、下水、存水弯及软管
27 | 给排水工程--第23项，洗手池残疾人扶手 | 清单问题 |  |  | 取消此项
注意：请按照附件中“更新版工程量清单”报价